{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":14,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 1 月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","细菌总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","CODmn","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不得检出","≤15","≤1 ，水源与净水技术条件限制时≤3","无异臭、异味","无","出厂水中限值≤0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02","≤3，水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时≤5"]
[null,"2023.01.12","烟草公司","20230112-925",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2023.01.14","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.12","区卫生防疫站","20230112-926",3,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2023.01.14","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.12","新区营业所","20230112-927",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.04,"/","2023.01.14","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.12","祥瑞园","20230112-928",0,"未检出","<5","0.17","无","无",0.05,"/","2023.01.14","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.12","世纪花园","20230112-929",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2023.01.14","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.12","颐臻花园","20230112-930",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,"/","2023.01.14","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.12","理工大学西校","20230112-931",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,"/","2023.01.14","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.12","市体育中心","20230112-932",2,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2023.01.14","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.16","棉麻站","20230116-933",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.03,"/","2023.01.18","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.16","恒嘉园","20230116-934",0,"未检出","<5","0.28","无","无",0.03,"/","2023.01.18","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.16","区经侦支队","20230116-935",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.04,"/","2023.01.18","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.16","人民东路小学","20230116-936",0,"未检出","<5","0.30","无","无",0.05,"/","2023.01.18","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.16","石蛤蟆","20230116-937",3,"未检出","<5","0.25","无","无",0.06,"/","2023.01.18","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.16","张店区军休所","20230116-938",1,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,"/","2023.01.18","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.16","市工商局","20230116-939",3,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,"/","2023.01.18","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.16","百花园物业","20230116-940",1,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2023.01.18","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.17","市水资办","20230117-941",0,"未检出","<5","0.23","无","无",0.06,"/","2023.01.19","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.17","西苑小区","20230117-942",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.06,"/","2023.01.19","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.17","盛世康城","20230117-943",1,"未检出","<5","0.25","无","无",0.06,"/","2023.01.19","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.17","福源汇小区","20230117-944",1,"未检出","<5","0.25","无","无",0.06,"/","2023.01.19","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.17","市实验中学","20230117-945",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2023.01.19","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.17","五里桥社区","20230117-946",0,"未检出","<5","0.28","无","无",0.06,"/","2023.01.19","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.17","光大水务","20230117-947",0,"未检出","<5","0.29","无","无",0.04,"/","2023.01.19","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.17","开发区营业所","20230117-948",2,"未检出","<5","0.25","无","无",0.06,"/","2023.01.19","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.18","豪森大酒店","20230118-949",2,"未检出","<5",0.19,"无","无",0.05,"/","2023.01.20","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.18","大成医院","20230118-950",1,"未检出","<5","0.18","无","无",0.03,"/","2023.01.20","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.18","锦绣花城","20230118-951",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.04,"/","2023.01.20","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.18","南定卫生所","20230118-952",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2023.01.20","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.18","南定派出所","20230118-953",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,"/","2023.01.20","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.18","南定营销中心","20230118-954",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.03,"/","2023.01.20","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.18","南定水厂","20230118-955",1,"未检出","<5","0.20","无","无",0.12,"/","2023.01.20","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.18","中石油加油站","20230118-956",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.03,"/","2023.01.20","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.30","奔驰4S店","20230130-957",0,"未检出","<5","0.17","无","无",0.03,1.68,"2023.02.01","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.30","俪园","20230130-958",0,"未检出","<5","0.17","无","无",0.03,1.52,"2023.02.01","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.30","十一中","20230130-959",0,"未检出","<5","0.28","无","无",0.06,1.68,"2023.02.01","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.30","张店八中","20230130-960",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,1.68,"2023.02.01","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.30","市图书馆","20230130-961",2,"未检出","<5","0.27","无","无",0.06,1.52,"2023.02.01","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.30","凝碧水厂","20230130-962",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.06,1.44,"2023.02.01","李海霞 王晓芳"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}