{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":14,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 1月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","细菌总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","CODmn","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不得检出","≤15","≤1 ，水源与净水技术条件限制时≤3","无异臭、异味","无","出厂水中限值≤0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02","≤3，水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时≤5"]
[null,"2023.01.03","烟草公司","20230103-887",2,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2023.01.05","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.03","区卫生防疫站","20230103-888",1,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2023.01.05","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.03","新区营业所","20230103-889",1,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2023.01.05","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.03","祥瑞园","20230103-890",0,"未检出","<5","0.28","无","无",0.04,"/","2023.01.05","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.03","世纪花园","20230103-891",0,"未检出","<5","0.29","无","无",0.03,"/","2023.01.05","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.03","颐臻花园","20230103-892",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.03,"/","2023.01.05","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.03","理工大学西校","20230103-893",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.06,"/","2023.01.05","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.03","体育中心","20230103-894",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.06,"/","2023.01.05","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.04","棉麻站","20230104-895",1,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2023.01.06","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.04","恒嘉园","20230104-896",1,"未检出","<5","0.18","无","无",0.04,"/","2023.01.06","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.04","区经侦","20230104-897",3,"未检出","<5","0.19","无","无",0.04,"/","2023.01.06","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.04","人民东路小学","20230104-898",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.04,"/","2023.01.06","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.04","石蛤蟆","20230104-899",2,"未检出","<5","0.18","无","无",0.04,"/","2023.01.06","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.04","张店区军休所","20230104-900",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2023.01.06","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.04","市工商局","20230104-901",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2023.01.06","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.04","百花园物业","20230104-902",1,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,"/","2023.01.06","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.05","市水资办","20230105-903",1,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,"/","2023.01.07","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.05","西苑小区","20230105-904",2,"未检出","<5","0.21","无","无",0.04,"/","2023.01.07","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.05","盛世康城","20230105-905",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.04,"/","2023.01.07","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.05","福源汇小区","20230105-906",3,"未检出","<5","0.27","无","无",0.05,"/","2023.01.07","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.05","市实验中学","20230105-907",2,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,"/","2023.01.07","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.05","五里桥社区","20230105-908",1,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2023.01.07","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.05","光大水务","20230105-909",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.03,"/","2023.01.07","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.05","开发区营业所","20230105-910",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.03,"/","2023.01.07","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.10","豪森大酒店","20230110-911",0,"未检出","<5",0.18,"无","无",0.05,"/","2023.01.12","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.10","大成医院","20230110-912",0,"未检出","<5","0.17","无","无",0.05,"/","2023.01.12","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.10","锦绣花城","20230110-913",1,"未检出","<5","0.18","无","无",0.04,"/","2023.01.12","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.10","南定卫生所","20230110-914",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.05,"/","2023.01.12","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.10","南定派出所","20230110-915",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,"/","2023.01.12","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.10","南定营销中心","20230110-916",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.06,"/","2023.01.12","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.10","南定水厂","20230110-917",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.12,"/","2023.01.12","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.10","中石油加油站","20230110-918",0,"未检出","<5","0.23","无","无",0.05,"/","2023.01.12","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.11","奔驰4S店","20230111-919",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.05,1.44,"2023.01.13","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.11","俪园","20230111-920",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.06,1.52,"2023.01.13","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.11","十一中","20230111-921",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.05,{"v":1.6,"d":"1.60"},"2023.01.13","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.11","张店八中","20230111-922",2,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,1.68,"2023.01.13","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.11","市图书馆","20230111-923",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,1.52,"2023.01.13","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.01.11","凝碧水厂","20230111-924",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,1.68,"2023.01.13","李海霞 王晓芳"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}