{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":14,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 2月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","细菌总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","CODmn","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不得检出","≤15","≤1 ，水源与净水技术条件限制时≤3","无异臭、异味","无","出厂水中限值≤0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02","≤3，水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时≤5"]
[null,"2023.02.01","烟草公司","20230201-077",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2023.02.03","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.01","区卫生防疫站","20230201-078",1,"未检出","<5","0.22","无","无",0.06,"/","2023.02.03","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.01","新区营业所","20230201-079",0,"未检出","<5","0.23","无","无",0.06,"/","2023.02.03","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.01","祥瑞园","20230201-080",1,"未检出","<5","0.30","无","无",0.05,"/","2023.02.03","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.01","世纪花园","20230201-081",2,"未检出","<5","0.29","无","无",0.04,"/","2023.02.03","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.01","颐臻花园","20230201-082",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2023.02.03","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.01","理工大学西校","20230201-083",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.06,"/","2023.02.03","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.01","体育中心","20230201-084",1,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2023.02.03","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.08","棉麻站","20230208-085",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.06,"/","2023.02.10","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.08","恒嘉园","20230208-086",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2023.02.10","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.08","区经侦","20230208-087",2,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2023.02.10","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.08","人民东路小学","20230208-088",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.04,"/","2023.02.10","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.08","石蛤蟆","20230208-089",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.05,"/","2023.02.10","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.08","张店区军休所","20230208-090",1,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2023.02.10","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.08","市工商局","20230208-091",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2023.02.10","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.08","百花园物业","20230208-092",1,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,"/","2023.02.10","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.13","市水资办","20230213-093",2,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,"/","2023.02.15","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.13","西苑小区","20230213-094",3,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2023.02.15","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.13","盛世康城","20230213-095",1,"未检出","<5","0.21","无","无",0.06,"/","2023.02.15","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.13","福源汇小区","20230213-096",0,"未检出","<5","0.28","无","无",0.04,"/","2023.02.15","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.13","市实验中学","20230213-097",1,"未检出","<5","0.23","无","无",0.05,"/","2023.02.15","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.13","五里桥社区","20230213-098",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2023.02.15","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.13","光大水务","20230213-099",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,"/","2023.02.15","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.13","开发区营业所","20230213-100",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.03,"/","2023.02.15","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.14","豪森大酒店","20230214-101",0,"未检出","<5",0.19,"无","无",0.04,"/","2023.02.16","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.14","大成医院","20230214-102",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.06,"/","2023.02.16","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.14","锦绣花城","20230214-103",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2023.02.16","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.14","南定卫生所","20230214-104",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,"/","2023.02.16","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.14","南定派出所","20230214-105",2,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,"/","2023.02.16","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.14","南定营销中心","20230214-106",1,"未检出","<5","0.20","无","无",0.03,"/","2023.02.16","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.14","南定水厂","20230214-107",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.12,"/","2023.02.16","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.14","中石油加油站","20230214-108",1,"未检出","<5","0.23","无","无",0.06,"/","2023.02.16","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.15","奔驰4S店","20230215-109",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,1.71,"2023.02.17","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.15","俪园","20230215-110",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,1.56,"2023.02.17","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.15","十一中","20230215-111",1,"未检出","<5","0.27","无","无",0.06,1.44,"2023.02.17","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.15","张店八中","20230215-112",0,"未检出","<5","0.26","无","无",0.05,1.56,"2023.02.17","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.15","市图书馆","20230215-113",1,"未检出","<5","0.21","无","无",0.04,1.53,"2023.02.17","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.15","凝碧水厂","20230215-114",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,1.69,"2023.02.17","李海霞 王晓芳"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}