{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":14,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 3 月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","细菌总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","CODmn","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不得检出","≤15","≤1 ，水源与净水技术条件限制时≤3","无异臭、异味","无","出厂水中限值≤0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02","≤3，水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时≤5"]
[null,"2023.03.20","烟草公司","20230320-191",3,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2023.03.22","王晓芳"]
[null,"2023.03.20","区卫生防疫站","20230320-192",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,"/","2023.03.22","王晓芳"]
[null,"2023.03.20","新区营业所","20230320-193",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.06,"/","2023.03.22","王晓芳"]
[null,"2023.03.20","祥瑞园","20230320-194",0,"未检出","<5","0.17","无","无",0.04,"/","2023.03.22","王晓芳"]
[null,"2023.03.20","世纪花园","20230320-195",1,"未检出","<5","0.23","无","无",0.05,"/","2023.03.22","王晓芳"]
[null,"2023.03.20","颐臻花园","20230320-196",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,"/","2023.03.22","王晓芳"]
[null,"2023.03.20","理工大学西校","20230320-197",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,"/","2023.03.22","王晓芳"]
[null,"2023.03.20","市体育中心","20230320-198",1,"未检出","<5","0.19","无","无",0.04,"/","2023.03.22","王晓芳"]
[null,"2023.03.21","棉麻站","20230321-199",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.05,"/","2023.03.23","王晓芳"]
[null,"2023.03.21","恒嘉园","20230321-200",1,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2023.03.23","王晓芳"]
[null,"2023.03.21","区经侦支队","20230321-201",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2023.03.23","王晓芳"]
[null,"2023.03.21","人民东路小学","20230321-202",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2023.03.23","王晓芳"]
[null,"2023.03.21","石蛤蟆","20230321-203",2,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2023.03.23","王晓芳"]
[null,"2023.03.21","张店区军休所","20230321-204",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.06,"/","2023.03.23","王晓芳"]
[null,"2023.03.21","市工商局","20230321-205",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,"/","2023.03.23","王晓芳"]
[null,"2023.03.21","百花园物业","20230321-206",3,"未检出","<5","0.19","无","无",0.03,"/","2023.03.23","王晓芳"]
[null,"2023.03.22","市水资办","20230322-207",1,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,"/","2023.03.24","王晓芳"]
[null,"2023.03.22","西苑小区","20230322-208",3,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,"/","2023.03.24","王晓芳"]
[null,"2023.03.22","盛世康城","20230322-209",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,"/","2023.03.24","王晓芳"]
[null,"2023.03.22","福源汇小区","20230322-210",0,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,"/","2023.03.24","王晓芳"]
[null,"2023.03.22","市实验中学","20230322-211",1,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2023.03.24","王晓芳"]
[null,"2023.03.22","五里桥社区","20230322-212",2,"未检出","<5","0.26","无","无",0.06,"/","2023.03.24","王晓芳"]
[null,"2023.03.22","光大水务","20230322-213",0,"未检出","<5","0.28","无","无",0.04,"/","2023.03.24","王晓芳"]
[null,"2023.03.22","开发区营业所","20230322-214",3,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,"/","2023.03.24","王晓芳"]
[null,"2023.03.27","豪森大酒店","20230327-215",0,"未检出","<5",0.19,"无","无",0.05,"/","2023.03.29","王晓芳"]
[null,"2023.03.27","大成医院","20230327-216",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.05,"/","2023.03.29","王晓芳"]
[null,"2023.03.27","锦绣花城","20230327-217",2,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2023.03.29","王晓芳"]
[null,"2023.03.27","南定卫生所","20230327-218",2,"未检出","<5","0.19","无","无",0.03,"/","2023.03.29","王晓芳"]
[null,"2023.03.27","南定派出所","20230327-219",0,"未检出","<5","0.23","无","无",0.03,"/","2023.03.29","王晓芳"]
[null,"2023.03.27","南定营销中心","20230327-220",1,"未检出","<5","0.21","无","无",0.04,"/","2023.03.29","王晓芳"]
[null,"2023.03.27","南定水厂","20230327-221",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.12,"/","2023.03.29","王晓芳"]
[null,"2023.03.27","中石油加油站","20230327-222",2,"未检出","<5","0.21","无","无",0.04,"/","2023.03.29","王晓芳"]
[null,"2023.03.28","奔驰4S店","20230328-223",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,1.64,"2023.03.30","王晓芳"]
[null,"2023.03.28","俪园","20230328-224",2,"未检出","<5","0.20","无","无",0.06,1.85,"2023.03.30","王晓芳"]
[null,"2023.03.28","十一中","20230328-225",2,"未检出","<5","0.23","无","无",0.05,1.59,"2023.03.30","王晓芳"]
[null,"2023.03.28","张店八中","20230328-226",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,1.64,"2023.03.30","王晓芳"]
[null,"2023.03.28","市图书馆","20230328-227",1,"未检出","<5","0.20","无","无",0.03,1.85,"2023.03.30","王晓芳"]
[null,"2023.03.28","凝碧水厂","20230328-228",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,1.64,"2023.03.30","王晓芳"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}