{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":14,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 3月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","细菌总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","CODmn","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不得检出","≤15","≤1 ，水源与净水技术条件限制时≤3","无异臭、异味","无","出厂水中限值≤0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02","≤3，水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时≤5"]
[null,"2023.03.01","烟草公司","20230301-153",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.06,"/","2023.03.03"," 王晓芳"]
[null,"2023.03.01","区卫生防疫站","20230301-154",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2023.03.03"," 王晓芳"]
[null,"2023.03.01","新区营业所","20230301-155",2,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2023.03.03"," 王晓芳"]
[null,"2023.03.01","祥瑞园","20230301-156",0,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,"/","2023.03.03"," 王晓芳"]
[null,"2023.03.01","世纪花园","20230301-157",1,"未检出","<5","0.21","无","无",0.04,"/","2023.03.03"," 王晓芳"]
[null,"2023.03.01","颐臻花园","20230301-158",1,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2023.03.03"," 王晓芳"]
[null,"2023.03.01","理工大学西校","20230301-159",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2023.03.03"," 王晓芳"]
[null,"2023.03.01","体育中心","20230301-160",0,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,"/","2023.03.03"," 王晓芳"]
[null,"2023.03.06","棉麻站","20230306-161",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2023.03.08"," 王晓芳"]
[null,"2023.03.06","恒嘉园","20230306-162",1,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2023.03.08"," 王晓芳"]
[null,"2023.03.06","区经侦","20230306-163",1,"未检出","<5","0.18","无","无",0.03,"/","2023.03.08"," 王晓芳"]
[null,"2023.03.06","人民东路小学","20230306-164",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.04,"/","2023.03.08"," 王晓芳"]
[null,"2023.03.06","石蛤蟆","20230306-165",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.06,"/","2023.03.08"," 王晓芳"]
[null,"2023.03.06","张店区军休所","20230306-166",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2023.03.08"," 王晓芳"]
[null,"2023.03.06","市工商局","20230306-167",2,"未检出","<5","0.23","无","无",0.05,"/","2023.03.08"," 王晓芳"]
[null,"2023.03.06","百花园物业","20230306-168",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2023.03.08"," 王晓芳"]
[null,"2023.03.13","市水资办","20230313-169",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2023.03.15"," 王晓芳"]
[null,"2023.03.13","西苑小区","20230313-170",4,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2023.03.15"," 王晓芳"]
[null,"2023.03.13","盛世康城","20230313-171",2,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2023.03.15"," 王晓芳"]
[null,"2023.03.13","福源汇小区","20230313-172",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.03,"/","2023.03.15"," 王晓芳"]
[null,"2023.03.13","市实验中学","20230313-173",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2023.03.15"," 王晓芳"]
[null,"2023.03.13","五里桥社区","20230313-174",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.04,"/","2023.03.15"," 王晓芳"]
[null,"2023.03.13","光大水务","20230313-175",1,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,"/","2023.03.15"," 王晓芳"]
[null,"2023.03.13","开发区营业所","20230313-176",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.03,"/","2023.03.15"," 王晓芳"]
[null,"2023.03.14","豪森大酒店","20230314-177",0,"未检出","<5",0.19,"无","无",0.05,"/","2023.03.16"," 王晓芳"]
[null,"2023.03.14","大成医院","20230314-178",2,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2023.03.16"," 王晓芳"]
[null,"2023.03.14","锦绣花城","20230314-179",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.06,"/","2023.03.16"," 王晓芳"]
[null,"2023.03.14","南定卫生所","20230314-180",1,"未检出","<5","0.23","无","无",0.06,"/","2023.03.16"," 王晓芳"]
[null,"2023.03.14","南定派出所","20230314-181",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.06,"/","2023.03.16"," 王晓芳"]
[null,"2023.03.14","南定营销中心","20230314-182",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2023.03.16"," 王晓芳"]
[null,"2023.03.14","南定水厂","20230314-183",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.12,"/","2023.03.16"," 王晓芳"]
[null,"2023.03.14","中石油加油站","20230314-184",2,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,"/","2023.03.16"," 王晓芳"]
[null,"2023.03.15","奔驰4S店","20230315-185",1,"未检出","<5","0.20","无","无",0.06,1.41,"2023.03.17"," 王晓芳"]
[null,"2023.03.15","俪园","20230315-186",3,"未检出","<5","0.19","无","无",0.04,1.55,"2023.03.17"," 王晓芳"]
[null,"2023.03.15","十一中","20230315-187",0,"未检出","<5","0.23","无","无",0.05,1.62,"2023.03.17"," 王晓芳"]
[null,"2023.03.15","张店八中","20230315-188",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.05,{"v":1.7,"d":"1.70"},"2023.03.17"," 王晓芳"]
[null,"2023.03.15","市图书馆","20230315-189",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.03,1.49,"2023.03.17"," 王晓芳"]
[null,"2023.03.15","凝碧水厂","20230315-190",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.05,1.71,"2023.03.17"," 王晓芳"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}