{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":51,"n_cols":14,"rows_kept":51,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["4月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","细菌总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","CODmn","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不得检出","≤15","≤1 ，水源与净水技术条件限制时≤3","无异臭、异味","无","出厂水中限值≤0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02","≤3，水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时≤5"]
[null,"2023.04.18","恒嘉园社区","20230418-275",1,"未检出","<5","0.17","无","无",0.04,"/","2023.04.20","王晓芳"]
[null,"2023.04.18","人民东路小学","20230418-276",0,"未检出","<5","0.15","无","无",0.03,"/","2023.04.20","王晓芳"]
[null,"2023.04.18","张店区保安公司","20230418-277",1,"未检出","<5","0.18","无","无",0.05,"/","2023.04.20","王晓芳"]
[null,"2023.04.18","奔驰4S店","20230418-278",2,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2023.04.20","王晓芳"]
[null,"2023.04.18","润德实业公司","20230418-279",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.05,"/","2023.04.20","王晓芳"]
[null,"2023.04.18","综合行政执法局","20230418-280",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2023.04.20","王晓芳"]
[null,"2023.04.18","客运中心","20230418-281",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.03,"/","2023.04.20","王晓芳"]
[null,"2023.04.18","洪三社区        ","20230418-282",3,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,1.29,"2023.04.20","王晓芳"]
[null,"2023.04.18","天勤苑社区","20230418-283",1,"未检出","<5","0.19","无","无",0.04,1.35,"2023.04.20","王晓芳"]
[null,"2023.04.19","西苑社区","20230419-284",2,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2023.04.21","王晓芳"]
[null,"2023.04.19","盛世康城社区","20230419-285",0,"未检出","<5","0.17","无","无",0.05,"/","2023.04.21","王晓芳"]
[null,"2023.04.19","福源汇社区","20230419-286",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.04,"/","2023.04.21","王晓芳"]
[null,"2023.04.19","锦绣花城社区","20230419-287",2,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,1.21,"2023.04.21","王晓芳"]
[null,"2023.04.19","南定卫生所","20230419-288",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,"/","2023.04.21","王晓芳"]
[null,"2023.04.19","铝城营业所","20230419-289",5,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,"/","2023.04.21","王晓芳"]
[null,"2023.04.19","中石油张南路加油站","20230419-290",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.03,"/","2023.04.21","王晓芳"]
[null,"2023.04.19","南定营销中心","20230419-291",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,1.39,"2023.04.21","王晓芳"]
[null,"2023.04.19","比亚迪4S店","20230419-292",3,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,"/","2023.04.21","王晓芳"]
[null,"2023.04.24","张店区军休所","20230424-293",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2023.04.26","王晓芳"]
[null,"2023.04.24","市工商局","20230424-294",11,"未检出","<5","0.26","无","无",0.05,"/","2023.04.26","王晓芳"]
[null,"2023.04.24","五里桥生活区","20230424-295",7,"未检出","<5","0.23","无","无",0.07,"/","2023.04.26","王晓芳"]
[null,"2023.04.24","市水资源管理办公室","20230424-296",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2023.04.26","王晓芳"]
[null,"2023.04.24","科技苑物业","20230424-297",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.04,"/","2023.04.26","王晓芳"]
[null,"2023.04.24","瑞丰苑社区","20230424-298",3,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,1.21,"2023.04.26","王晓芳"]
[null,"2023.04.24","淄博市委","20230424-299",1,"未检出","<5",0.19,"无","无",0.04,"/","2023.04.26","王晓芳"]
[null,"2023.04.24","石家社区","20230424-300",2,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,1.32,"2023.04.26","王晓芳"]
[null,"2023.04.24","张店区疾控中心","20230424-301",1,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2023.04.26","王晓芳"]
[null,"2023.04.24","市政务中心","20230424-302",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.06,"/","2023.04.26","王晓芳"]
[null,"2023.04.25","新区营业所","20230425-303",3,"未检出","<5","0.23","无","无",0.05,"/","2023.04.27","王晓芳"]
[null,"2023.04.25","祥瑞园社区","20230425-304",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.04,"/","2023.04.27","王晓芳"]
[null,"2023.04.25","世纪花园社区","20230425-305",2,"未检出","<5","0.19","无","无",0.04,"/","2023.04.27","王晓芳"]
[null,"2023.04.25","颐臻花园社区","20230425-306",5,"未检出","<5","0.21","无","无",0.06,"/","2023.04.27","王晓芳"]
[null,"2023.04.25","体育中心","20230425-307",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2023.04.27","王晓芳"]
[null,"2023.04.25","张店八中","20230425-308",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.06,"/","2023.04.27","王晓芳"]
[null,"2023.04.25","市图书馆","20230425-309",3,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2023.04.27","王晓芳"]
[null,"2023.04.25","孝妇河湿地公园","20230425-310",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,1.61,"2023.04.27","王晓芳"]
[null,"2023.04.25","福瑞家园社区","20230425-311",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.03,1.76,"2023.04.27","王晓芳"]
[null,"2023.04.25","明德苑社区","20230425-312",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2023.04.27","王晓芳"]
[null,"2023.04.26","开发区营业所","20230426-313",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.06,"/","2023.04.28","王晓芳"]
[null,"2023.04.26","十一中","20230426-314",2,"未检出","<5","0.17","无","无",0.05,"/","2023.04.28","王晓芳"]
[null,"2023.04.26","星悦城社区","20230426-315",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,1.52,"2023.04.28","王晓芳"]
[null,"2023.04.26","金都花园社区","20230426-316",0,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,1.49,"2023.04.28","王晓芳"]
[null,"2023.04.26","外商居住区","20230426-317",5,"未检出","<5","0.22","无","无",0.03,"/","2023.04.28","王晓芳"]
[null,"2023.04.26","华侨城警务室","20230426-318",3,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,"/","2023.04.28","王晓芳"]
[null,"2023.04.26","丽莎会议中心","20230426-319",7,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,"/","2023.04.28","王晓芳"]
[null,"2023.04.26","积家村党群服务中心","20230426-320",1,"未检出","<5","0.26","无","无",0.05,1.71,"2023.04.28","王晓芳"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}