{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":51,"n_cols":14,"rows_kept":51,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["4月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","细菌总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","CODmn","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不得检出","≤15","≤1 ，水源与净水技术条件限制时≤3","无异臭、异味","无","出厂水中限值≤0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02","≤3，水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时≤5"]
[null,"2023.04.10","恒嘉园社区","20230410-229",1,"未检出","<5","0.23","无","无",0.05,"/","2023.04.12"," 王晓芳"]
[null,"2023.04.10","人民东路小学","20230410-230",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,"/","2023.04.12"," 王晓芳"]
[null,"2023.04.10","张店区保安公司","20230410-231",3,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2023.04.12"," 王晓芳"]
[null,"2023.04.10","奔驰4S店","20230410-232",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,"/","2023.04.12"," 王晓芳"]
[null,"2023.04.10","润德实业公司","20230410-233",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.06,"/","2023.04.12"," 王晓芳"]
[null,"2023.04.10","综合行政执法局","20230410-234",2,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2023.04.12"," 王晓芳"]
[null,"2023.04.10","客运中心","20230410-235",1,"未检出","<5","0.15","无","无",0.04,"/","2023.04.12"," 王晓芳"]
[null,"2023.04.10","洪三社区        ","20230410-236",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.03,1.33,"2023.04.12"," 王晓芳"]
[null,"2023.04.10","天勤苑社区","20230410-237",3,"未检出","<5","0.23","无","无",0.03,1.37,"2023.04.12"," 王晓芳"]
[null,"2023.04.12","西苑社区","20230412-238",3,"未检出","<5","0.21","无","无",0.04,"/","2023.04.14"," 王晓芳"]
[null,"2023.04.12","盛世康城社区","20230412-239",3,"未检出","<5","0.15","无","无",0.03,"/","2023.04.14"," 王晓芳"]
[null,"2023.04.12","福源汇社区","20230412-240",1,"未检出","<5","0.18","无","无",0.05,"/","2023.04.14"," 王晓芳"]
[null,"2023.04.12","锦绣花城社区","20230412-241",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,1.24,"2023.04.14"," 王晓芳"]
[null,"2023.04.12","南定卫生所","20230412-242",2,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,"/","2023.04.14"," 王晓芳"]
[null,"2023.04.12","铝城营业所","20230412-243",1,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2023.04.14"," 王晓芳"]
[null,"2023.04.12","中石油张南路加油站","20230412-244",0,"未检出","<5","0.23","无","无",0.05,"/","2023.04.14"," 王晓芳"]
[null,"2023.04.12","南定营销中心","20230412-245",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.03,1.43,"2023.04.14"," 王晓芳"]
[null,"2023.04.12","比亚迪4S店","20230412-246",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2023.04.14"," 王晓芳"]
[null,"2023.04.13","张店区军休所","20230413-247",0,"未检出","<5","0.17","无","无",0.05,"/","2023.04.15"," 王晓芳"]
[null,"2023.04.13","市工商局","20230413-248",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.06,"/","2023.04.15"," 王晓芳"]
[null,"2023.04.13","五里桥生活区","20230413-249",1,"未检出","<5","0.21","无","无",0.04,"/","2023.04.15"," 王晓芳"]
[null,"2023.04.13","市水资源管理办公室","20230413-250",3,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2023.04.15"," 王晓芳"]
[null,"2023.04.13","科技苑物业","20230413-251",0,"未检出","<5","0.17","无","无",0.03,"/","2023.04.15"," 王晓芳"]
[null,"2023.04.13","瑞丰苑社区","20230413-252",2,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,1.35,"2023.04.15"," 王晓芳"]
[null,"2023.04.13","淄博市委","20230413-253",0,"未检出","<5",{"v":0.2,"d":"0.20"},"无","无",0.05,"/","2023.04.15"," 王晓芳"]
[null,"2023.04.13","石家社区","20230413-254",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,1.29,"2023.04.15"," 王晓芳"]
[null,"2023.04.13","张店区疾控中心","20230413-255",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.06,"/","2023.04.15"," 王晓芳"]
[null,"2023.04.13","市政务中心","20230413-256",1,"未检出","<5","0.17","无","无",0.05,"/","2023.04.15"," 王晓芳"]
[null,"2023.04.14","新区营业所","20230414-257",3,"未检出","<5","0.25","无","无",0.06,"/","2023.04.16"," 王晓芳"]
[null,"2023.04.14","祥瑞园社区","20230414-258",1,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,"/","2023.04.16"," 王晓芳"]
[null,"2023.04.14","世纪花园社区","20230414-259",2,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,"/","2023.04.16"," 王晓芳"]
[null,"2023.04.14","颐臻花园社区","20230414-260",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.04,"/","2023.04.16"," 王晓芳"]
[null,"2023.04.14","体育中心","20230414-261",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2023.04.16"," 王晓芳"]
[null,"2023.04.14","张店八中","20230414-262",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2023.04.16"," 王晓芳"]
[null,"2023.04.14","市图书馆","20230414-263",2,"未检出","<5","0.23","无","无",0.03,"/","2023.04.16"," 王晓芳"]
[null,"2023.04.14","孝妇河湿地公园","20230414-264",2,"未检出","<5","0.26","无","无",0.04,1.59,"2023.04.16"," 王晓芳"]
[null,"2023.04.14","福瑞家园社区","20230414-265",1,"未检出","<5","0.23","无","无",0.03,1.72,"2023.04.16"," 王晓芳"]
[null,"2023.04.14","明德苑社区","20230414-266",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2023.04.16"," 王晓芳"]
[null,"2023.04.17","开发区营业所","20230417-267",2,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,"/","2023.04.19"," 王晓芳"]
[null,"2023.04.17","十一中","20230417-268",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.04,"/","2023.04.19"," 王晓芳"]
[null,"2023.04.17","星悦城社区","20230417-269",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,1.55,"2023.04.19"," 王晓芳"]
[null,"2023.04.17","金都花园社区","20230417-270",1,"未检出","<5","0.22","无","无",0.03,1.49,"2023.04.19"," 王晓芳"]
[null,"2023.04.17","外商居住区","20230417-271",2,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,"/","2023.04.19"," 王晓芳"]
[null,"2023.04.17","华侨城警务室","20230417-272",1,"未检出","<5","0.26","无","无",0.05,"/","2023.04.19"," 王晓芳"]
[null,"2023.04.17","丽莎会议中心","20230417-273",0,"未检出","<5","0.23","无","无",0.05,"/","2023.04.19"," 王晓芳"]
[null,"2023.04.17","积家村党群服务中心","20230417-274",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,1.69,"2023.04.19"," 王晓芳"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}